## 调度指挥中心设备招标参数及技术要求

一、系统需求：要求通过计算机终端输出到大屏幕上能显示以下图像、图表、文字信息。

1、股份公司生产调度信息：各原煤公司产量、进尺、安全等数据；

2、各原煤公司瓦斯监控系统信息（己有联网系统）；

3、各原煤公司人员定位系统信息（己有联网系统）；

4、各原煤公司工业电视监控视频（通过远程视频监控软件经网络上传视频,在大屏幕上显示）；

5、集团公司以及下属各单位视频会议图像（另建设视频会议系统）；

6、各原煤公司工程平面图（由各原煤公司上传）；

7、各原煤公司其他上传的需要显示的各类系统信息（由各原煤公司上传）；

8、公司应急求援指挥系统相关信息（需另建立应急救援指挥系统）；

9、能够对调度电话进行录音。

### 二、主要设备配置：

### 1、大屏幕系统：屏幕尺寸为7320mm (宽) ×1830mm (高)

大屏幕显示系统拼接墙由12套60” DLP一体化显示单元以2（行）×6（列）的方式拼接而成,底座为600mm，包含控制系统、软件等。

2、调度指挥中心配置计算机8台，打印机2台。

3、UPS电源、网络交换机、机柜等各一套。

４、配置三张2米*1米的调度台，配置6个操作席位，6张座椅。

５、通讯系统配置两路电话，并配置电话录音系统。

６、配置5P立式空调3台。

三、投标整体质量要求：

1、为了保证整个系统的稳定性、兼容性以及售后服务界面的一致性，投标人所投大屏幕系统品牌的厂家应通过ISO9001-2000质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证，投标的大屏幕显示系统，应能满足不低于8度抗震设计要求，同时具备通过不少于2层（采用60寸或以上尺寸显示单元）拼接系统的抗震性能检测，提供第三方相关测试报告；投标人所投的显示单元、投影屏幕、投影机芯、多屏控制器和大屏幕应用管理软件须为同一品牌，并需提供原厂证明，大屏幕的核心组成部件（多屏控制器、投影机芯、显示单元），均须通过中国CCC、CE、CB认证（提供相关认证证书）其中所投产品（投影机、投影单元和多屏拼接控制器）的中国CCC认证，证书中列出的“委托人（申请人）”、“生产者（制造商）”和“生产厂（生产企业）”三个名称必须一致，且具备国际RoHS认证，符合环保要求，软件要求提供软件著作权登记证书。

2、投标产品中的大屏幕必须是国际、国内一流的大屏幕专业产品，要求在巴可、科视、威创、三个品牌中选择，在湖南须具有良好的成功案例(12块屏以上组屏的至少3个以上）。在国内具有优质的技术服务队伍。需提供成功案例的合同复印件或验收报告（2个以上）。

3、投标人需提供大屏幕系统品牌厂家的授权书。

4、本项目投标大屏幕厂家在湖南省内具有经过国家行政主管部门登记注册的售后服务机构或办事处（提供注册登记证明复印件加盖厂家公章），配有专职维修人员，备有充足备品备件。设备因系统设计、设备制造等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，系统建设方应在接到用户维修请求4小时内，带足维修配件赶到现场进行维修，且必须在48小时内使大屏幕系统恢复正常工作。

5、视频监控软件必须是国内一流的软件公司产品，并提供授权证书和软件著作权登记证书

四、技术要求：

（一）大屏显示系统要求

1、大屏显示系统支持各类型信号的接入，如：模拟标清摄像机，高清数字摄像机，高清模拟摄像机，网络高清标清摄像机等，除接入远端摄像机之外还能接入本地的VGA信号（计算机输出信号）及DVD信号等。满足用户所有信号类型的接入。

2、通过在控制主机上安装拼接控制软件可实现对整个大屏显示系统的控制与操作，可实现上墙显示信号的选择与控制。

3、大屏显示系统支持BNC信号，VGA信号，DVI信号，HDMI信号等多种信号的接入显示，通过控制软件对已选择需要上墙显示的信号进行显示，可实现信号的全屏显示，任意分割，开窗漫游，图像叠加，任意组合显示，图像拉伸缩放等一系列功能。

4、整屏显示（可将视频信号以及计算机信号放大到整屏显示，所有上屏的计算机及视频信号均可整屏显示）：分区独立管理显示模式。（各功能区可独立管理，如对所在区域进行开关机、在该区域内调用显示信号等。视频或计算机图像实现跨屏、叠加、缩放、漫游显示功能。各系统的图像在需要时可在全屏进行放大显示，从而保证紧急状况时能够对相应区域进行重点放大，供领导观看和指挥）。大屏幕显示方式灵活，模式可由用户自行定义并保存调用。

### （二）、DLP投影显示单元技术要求

1、采用16台67″(4:3)LED光源的投影机芯、采用专业背投复合玻璃屏幕的DLP投影箱体单元组成，采用 2×8（行×列）的拼接方式方法，每个显示单元均采用模块化的一次反射式背投影箱体，厚度不超过810mm。

2、采用单片0.95″LVDS DMD芯片，单机原始分辨率不低于1400×1050；需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告，投标的投影单元要求经过第三方权威检测机构的MTBF检测，要求提供投影单元的第三方权威机构的MTBF检测报告。

3、采用3X6点阵LED光源（每3个LED拥有6倍冗余光源），机芯输出亮度： 1200ANSI（流明）、屏前亮度250 Cd/m²；分辨率为1400x1050；亮度色彩均匀度：>95%，需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告

4、要求投影单元具有模拟/数字RGB、模拟视频/高清视频输入端口，支持CVBS、S-video、YCrCb/YPrPb、HDMI、DRGB、ARGB信号直接输入显示，YCrCb/YPrPb 和HDMI最高支持1080p分辨率输入（HDMI支持HDCP标准保护协议），DRGB和ARGB最高支持1920×1200分辨率输入（提供内置信号处理模块实物照片和宣传彩页证明）。

5、投影单元支持不通过外接中转设备（如矩阵或多屏拼接控制器等），利用投影单元之间的DVI数字环接通道，实现1路RGB或1路视频直通显示窗口的任意缩放、跨屏、漫游或全屏显示。需提供详细说明。

6、要求投影机的信号直通处理部分具备应急维护设计或措施，确保后台快速恢复显示，不影响现场使用。投标人须详细说明，并提供实物照片证明

7、投影单元：采用LED光源技术，LED光源由于本身的特性，拥有60,000小时以上的超长寿命以及变化平稳的亮度曲线，产品使用一段时间以后几乎不产生亮度衰减，可有效降低耗材成本及维护费用。

8、要求投影单元具有直通信号显示能力：可实现显示直通视频和RGB信号图像窗口；并可在不通过多屏拼接控制器的情况下实现信号的放大、缩小、跨屏，使得直通显示方式成为外置多屏拼接控制器的备份显示。

9、投影单元具有亮度色彩自动调整技术，支持连续不间断地自动调整对各单元的色彩和亮度参数，有效抑制各单元的亮度色彩差异，使整屏亮度色彩保持一致，投标人需详细阐述技术原理，并提供技术所有权证明文件。

10、显示单元具备先进的TCP/IP网络控制,每台显示单元均具有一个独立的IP地址，可以通过网络接口进行远程控制，以便及时掌握所有显示单元的工作状态。（投标需提供实物照片）

11、投影机的电源必须采用冗余备份设计，要求支持快速维护（需提供投影机冗余电源的实物照片和宣传彩页证明）。

12、投标的大屏幕系统采用进口DNP原装屏幕，并提供相关屏幕工艺的证明文件或专利证书；显示单元水平视角≥160°，垂直视角≥110°，增益≥2.3GAIN。

13、投影单元必须具备良好的降噪音性能，噪音总体小于26dB（A），需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告。

14、投影机必须具备良好的防尘结构设计，达到IP5X等级，需提供第三方专业资质检测机构出具的检测报告

15、屏幕表面没有压边条、螺钉，钩针片、缝针等任何妨碍视觉的固定装置。屏幕表面可以使用水洗清洁维护。

### （三）、多屏控制器技术要求

1、为保障系统兼容性，投标产品中的投影机、投影单元、多屏控制器、大屏控制软件等具有同一品牌。

2、多屏处理器必须具有Windows XP的操作系统，且基于中文平台，支持与MS WindowsNT/XP和UNIX操作系统的计算机网络通讯，支持TCP/IP、X-Window等协议，完全兼容X11R5、X11R6协议。

3、多屏处理器的图像处理系统采用嵌入式全硬件结构，支持实时活动视频、RGB信号、网络信号等多种信号同时显示。整个拼接屏可被看作整块没有分隔的虚拟屏，也可以按照需要灵活分区显示。所有信号窗口应能在整屏范围内任意位置、任意大小缩放、移动、迭加显示，支持全屏漫游；具有分辨率叠加功能，可实现整屏单一逻辑屏分辨率达：(1400×8)×(1050×2)=11200×2100；

4、多屏处理器提供不低于16路DVI-D接口输出（支持扩展到更多的图形输出通道），每通道显存≥128M ，支持输出色彩支持8位、16位、32位颜色。

5、多屏处理器应能接收下述信号并在大屏幕上显示（不包含显示单元直通信号）：

网络信号：支持Windows，Linux和Unix的计算机网络信号；

RGB信号：输入并显示不少于8路来自用户工作站的各种分辨率（640×480－1920×1200）的计算机RGB信号，RGB信号图像以30帧/秒完全实时显示，可扩展。

视频信号：输入并显示不少于12路PLA,SECAM,NTSC复合视频信号输入显示，支持高清视频信号的播放，视频信号图像完全实时显示，可扩展。

6、多屏处理器核心的各板卡（包括RGB/Video信号输入板卡、图形输出板卡等）等均支持热插拔维护能力，任一模块的故障或异常、甚至拆卸更换过程，均不会影响系统其它模块的正常运行；

7、多屏处理器具备业务画面自动恢复功能，系统实时记忆全屏业务显示画面与模式，在运行的情况下可直接更换信号板卡，系统可自动恢复换卡前的信号窗口正常显示；

8、图像处理器系统支持：使监控中心任意一台基于WINDOWS 2000、XP、2003操作系统的网络工作站，所生成不受本机分辨率限制的任意高分辨率GIS /GPS等图像，并可将生成的任意高分辨率图像通过多屏图像处理系统传输到大屏幕上快速显示出来，这些图像显示在大屏幕上的分辨率应不小全屏分辨率11200×2100，而非仅能显示本机分辨率大小的高分辨图像；需提供相应软件著作权证书。

9、多屏处理器具有2+1热冗余电源，至少3独立热冗余风扇，各模块均支持带电热插拔，任一模块的故障或异常、甚至拆卸更换过程，均不会影响系统其它模块的正常运行；且有液晶监控面板，可直观监测到多屏处理器内容电源、风扇等关键设备的运行状态。多屏处理器要求保证7×24小时连续运行，保证该套系统硬件具有高度的可靠性、稳定性、兼容性和匹配性；

### （四）、系统控制软件技术要求

1、主要为1台控制PC安装一套专用的控制软件，负责控制投影单元的图像拼接、色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等。

2、大屏幕控制软件可以安装在任何的客户机（工作站）上或者大屏幕专用控制PC上，与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。

3、大屏控制软件必须是与投影机芯、投影单元、多屏拼接控制器等属于同一厂家的自主知识产权软件，不会出现兼容性和售后维护问题，投标人需要提供软件著作权登记证书。

4、大屏控制软件必须具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理，网络远程遥控管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理。

5、大屏控制软件具备C/S和B/S结构，可以通过WEB浏览方式在IE浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统，投标人需提供软件界面截图。

6、大屏控制软件应可以安装在用户PC机上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的任意一台用户机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示。

7、允许多台工作站同时对大屏幕进行操作，并可设定权限分级。每个用户可在本地工作站显示器运用大屏幕操作管理界面直接进行各个窗口的所有操作，如用本地鼠标直接进行窗口移动、放大缩小、隐藏，打开关闭窗口等。

8、大屏控制软件具备信号回显功能。在控制软件的虚拟屏上全屏显示多屏拼接控制器的桌面和信号画面，方便对信号源播放的监视。

9、大屏控制软件采用资源管理器方式管理不同的信号源、用户、设备、预案和模式，对直通信号和处理器信号的处理必须在一个统一的界面内完成，操作使用简单。

10、可以实现对多种信号源定义、调度和管理；实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑；实现自定义多种显示模式存储调用，支持直通窗口和处理器窗口混合显示的模式定义，不同模式间的切换时间不大于2秒。

11、控制软件具备系统硬件控制、调节功能，能够实时对投影机、投影单元、多屏拼接控制器、矩阵等硬件设备进行控制操作，拥有底层参数调节能力。

12、系统可执行显示事先编辑的预案（如：定时开关机或自动显示画面等）；支持直通窗口、处理器窗口混合显示的预案。

13、要求大屏控制软件提供二次开发接口，通过二次开发实现其他业务系统联动控制管理大屏幕系统。

（五）、远程视频监控软件技术要求：

使用远程视频监控软件将各原煤公司工业电视视频主机上的监控视频信号传输到调度指挥中心终端，调度指挥中心终端通过远程视频监控软件将网络上传输过来的各个原煤煤公司数字化实时音、视频数据还原成模拟信号输出到调度室的大屏幕上显示出来,调度员通过简单操作，即可将任意一个原煤公司的实时视频图像显示到大屏幕上，系统支持视频图像在屏幕墙上的切换显示，并且可以通过编程设置屏幕墙的视频图像的切换显示的时间、顺序，也可以根据用户的需要进行各种编程设置，以达到不同的视频显示效果。

（六）、调度管理系统软件完善要求

1、对现有调度管理软件进行完善，增加报表10个，修改报表10个。修改或增加报表之间的数据调用，增加一些查询、统计功能。现有调度软件己有各种产量、进尺报表、设备报表、安全隐患信息等安全生产各类报表，可以查询和统计。

2、修改调度软件，能全屏显示调度信息并可调整字体和字号，能加快或减慢显示的文字上移速度。能直接打开各原煤公司上传的煤矿工程平面图。

3、对瓦斯监控、人员定位、调度管理、工业视频监控等软件整合到一个平台，使界面美观，操作方便。

（七）、其它：要求负责大屏幕安装后调度室的隔断装修，调度室隔墙面积为宽*高为11米*2.6米（其中包含大屏幕）。负责从隔壁房间（机房）到调度室的电缆槽（１０米长）及电缆的配置、安装及敷设，需提供网线、电原插座等辅助材料。现用于作调度指挥中心的房间总长18米，宽１１米，高2.6米。

## 八、调度指挥中心设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调度指挥中心显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 投影显示单元 |  |  |  | 在巴可、科视、威创、三者选择一种 |  |  |
| 1 | 60英寸DLP投影单元 |  | 套 | 12 | 在巴可、科视、威创、三者选择一种 |  |  |
| 2 | 内置信号处理板 |  | 套 | 12 | 与投影单元同品牌 |  |  |
| 2 | 多屏处理器 | 多屏拼接处理器包括：16个输出显示通道；8路RGB信号输入，12路视频输入；2路100/1000 MHz 以太网RJ45端口 | 台 | 1 | 与投影单元同品牌 |  |  |
| 3 | 控制管理软件及 虚屏浏览器软件 | 与投影单元同厂家 | 套 | 1 | 与投影单元同品牌 |  |  |
| 4 | 大屏控制软件 | 与投影单元同厂家 | 套 | 1 | 与投影单元同品牌 |  |  |
| 5 | 视频矩阵 | 64X16 | 个 | 1 | 国产 |  |  |
| 6 | RGB矩阵 | 16x8 | 个 | 1 | 国产 |  |  |
| 7 | RGB分配器 | I-RGB222A | 个 | 8 | 国产 |  |  |
| 8 | 线缆及配件 | 专业电缆 | 套 | 12 | 国产 |  |  |
| 9 | 设备机柜 | 19"标准机柜 | 个 | 1 | 国产 |  |  |
| 10 | 投影单元底座 | 定制 | 套 | 6 | 与投影单元配套 |  |  |
| 11 | 调试用电脑 | 联想Yoga13-IFI ，内存4G，处理器：Intel Core i5-3317U(1.7GHz/L3 3M，硬盘容量：500,24GB | 台 | 1 | 联想 |  |  |
| 二 | 调度指挥中心UPS电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | 3KS/2H | 台 | 1 | 山特 |  |  |
| 2 | 电池 | 12V-200AH | 块 | 8 | 奥斯达 |  |  |
| 3 | 电池柜 | S8 | 台 | 1 | 山特 |  |  |
| 4 | 电池连接线5# | 5#45cm | 根 | 8 | 山特 |  |  |
| 5 | 电池连接线6# | 5#45cm | 套 | 2 | 国产 |  |  |
| 三 | 空调 | 格力5P空调，立式 | 台 | 3 | 国产 |  |  |
| 四 | 调度指挥中心显示系统装修 | 以下材料只供参考根据实际装修需要配齐大屏显示墙及隔断装修所有材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50角铁 | 50*50*5*25米 | 根 | 2 | 国产 |  |  |
| 2 | 膨胀螺丝 | 8cm | 个 | 30 | 国产 |  |  |
| 3 | 大兴板 | 18mm | 张 | 10 | 国产 |  |  |
| 4 | 装饰面板 | 3mm | 张 | 5 | 国产 |  |  |
| 4 | 铝塑板 | 3mm | 张 | 10 | 国产 |  |  |
| 5 | 强力胶 | 2kg | 桶 | 2 | 国产 |  |  |
| 6 | 实木门 | 2050*820*40 | 张 | 1 | 国产 |  |  |
| 7 | 隔断 | 机房装修1１*2.6米 | 项 | 1 | 国产 |  |  |
| 五 | 计算机 | 联想A8000t-10 配三星2B360HW显示器 | 台 | 8 | 联想 |  |  |
| 六 | 打印机 | 惠普M276nw | 台 | 1 | 惠普 |  |  |
|  |  | 惠普M1536DNF | 台 | 1 | 惠普 |  |  |
| 七 | 网络交换机 | S5700-24TP-SI-AC主机(20千兆RJ45,4千兆Combo,交流供电) | 台 | 1 | 华为 |  |  |
| 八 | 电话录音系统 | 可录4路电话 | 套 | 1 |  |  |  |
| 九 | 带功放有源音箱 | 先科T-210双10吋,带50米单箱线 | 套 | 2 |  |  |  |
| 十 | 调度台及座椅 | 调度台2*1米3张，实木台面，配真皮靠椅6张 | 套 | 1 | 订做 |  |  |
| 十一 | 远程视频监控软件 | 能集成18个单位共100个监控点 | 套 | 1 | 国产 |  |  |
| 十二 | 调度管理软件完善 | 对现有调度软件进行完善并新增部分功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |